总部一号13栋消防维修整改工程用户需求书

松山湖总部一号位于东莞市松山湖新竹路，小区共有17栋楼，为确保办公楼消防自动报警系统稳定可靠运行，现我司启动总部一号13号楼局部公共区域的消防维修整改工程，包括以下要求：

一、整改内容及要求  

1.设备更换与安装  

（1）火灾报警控制器：更换或维修回路卡、回路卡接口板、消防控制器主电源与备用电源盘（蓄电池组），确保供电连续稳定。  

（2）探测设备：更换损坏或老化的感烟探测器、感温探测器，并按规范布局。  

（3）报警设备：更换所有手动报警按钮、消火栓按钮，确保功能正常。  

（4）模块与布线：更换故障的输入/输出模块，重新敷设不符合规范的电气配线，线路需穿管保护、符合防火要求。 

（5）上述设备数量请查看附件2报价表。 

2. 系统调试  

完成所更换的配件对应的系统联动调试，包括报警触发、设备联动、信号反馈等，确保符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）及东莞市现行消防技术标准，并联网接入采购人指定的监控指挥中心。  

二、施工注意事项  

1. 施工前现场勘查，提交详细施工方案，经我司确认后方可实施。  

2. 施工前需与现场物业管理单位共同确定作业时间，严禁在办公高峰时段进行噪音、粉尘作业，如需临时停电、停用消防系统，须提前24小时书面通知物业管理处及我司。

3.施工期间，公共区域施工需设置围挡及安全警示标识，地面线路敷设需采用防绊胶垫覆盖，线路敷设需避开强电干扰，如涉及夜间增设警示照明，避免影响办公楼正常运营。  

4. 所有设备需采用符合国家强制性认证（CCC）的合格产品，并提供产品合格证。  

5. 隐蔽工程（如管线敷设）需经验收后方可覆盖，并留有影像记录。  

6.每日施工结束后需清运废料，对公共区域（走廊、电梯厅等）进行清洁，确保无施工杂物滞留，恢复原有装修。 

三、质量保证与售后服务  

1. 整体工程质保期1年，自竣工验收合格之日起计算。  

2. 质保期内免费维修更换故障设备，并提供24小时应急响应服务。  

3. 系统调试后，需提供完整的操作培训及技术资料（包括竣工图、设备清单、操作手册等）给我司指定的人员。  

