附件1：
松锦园维修高低压配电设备及变压器工程施工需求

一、项目概述

位于东莞市松山湖北部松锦园（生益科技旁边）高压配电房内计量柜和出线柜因使用年限已久，存在故障需要维修，同时松锦园1号变压器故障已停止使用多年，现需重启松锦园旧变压器。而松锦园因为变压器长时间未启用，导致变压器绝缘不足等情况无法送电，现需要维修该变压器及配套高低压配电房设备，并完成通电，其中需要维修的变压器为江苏中电干式变压器630kw；高压柜体没配件参照现有品牌，开关品牌为森源，微机品牌为珠海瑞捷。施工图纸在施工前由采购人提供（出具中，因此暂不上传附件）。具体采购清单详见附件2。
二、技术要求

（一）高压配电柜：采用KYN28-12型开关柜，防护等级不低于IP4X，柜内元器件（断路器、互感器、避雷器等）需选用符合国家标准的优质产品，具备出厂检验报告及合格证。（旧高压配电柜及相关配件拆除后放置至采购人指定位置，采购人后期统一处理。）

（二）变压器维修：需对变压器进行全面检测，包括绝缘电阻测试、直流电阻测试、变比测试等；对绝缘受损部位进行修复或更换绝缘材料，维修后变压器需通过耐压试验、空载试验及负载试验，性能指标符合GB/T 1094《电力变压器》标准要求。

（三）电缆头制作：热缩式电缆头制作需严格按照工艺规范操作，确保密封良好、绝缘可靠，制作完成后进行绝缘电阻测试及耐压试验。

（四）系统调试：输配电装置系统安装完成后，需进行整体调试，确保系统保护功能完善、运行稳定。

（五）安全标识：附属安全设施需符合电力安全规程要求，模拟图板与实际接线一致，双编表示牌清晰规范。

三、施工需求
（一）施工周期：自合同签订之日起45个日历天内完成全部供货、安装、维修及调试工作，并具备送电条件（具体开工日期以采购人通知为准）。

（二）人员要求：特种作业人员（高压电工、焊工等）必须持证上岗。施工人员穿戴施工马甲及佩戴安全帽，规范作业，施工现场需设置明显的安全警示标志，落实防尘、防噪音措施，做到工完场清，垃圾由中标人自行清运出场。中标人须为所有进场施工人员购买足额的意外伤害保险，并将保单复印件交采购人备案；未购买保险的人员严禁进场作业，如因违反约定而产生的损失或赔偿，中标人自行承担所有责任。

（三）施工要求：配合现场物业单位时间要求作业，减少噪音、光污染，施工前提前向物业报备人员证件、施工时间等；施工期间如需停电，必须提前24小时通知采购人及物业单位，经同意后方可施工。施工过程中发现清单外维修事项需及时汇报采购人。
（四）安全保障：施工单位需制定详细的施工方案及安全防护措施，严格遵守《电业安全工作规程》，确保施工期间人身及设备安全，杜绝较大或以上安全事故。 施工现场需设置安全警示标识，进场施工人员须持证上岗，严格遵守小区安全管理规定。中标人对施工现场的安全生产负全部责任。发生任何安全事故（含人身伤亡、设备损坏等），均由中标人自行承担法律责任及经济赔偿，采购人不承担任何连带责任。

（五）验收要求：工程完工后，由中标人提交验收申请，招标人组织相关单位进行验收。验收内容包括设备安装质量、系统试验结果、技术资料归档等，验收合格后方可投入使用。

四、售后要求

免费质保2年，期间出现故障或调整需求，属于应急抢修的，中标人需无条件4小时内到达现场整改；一般故障的，24小时内到达现场整改。

质保期内，中标人自行更换过的配件若再次发生损坏或功能失效，中标人承诺免费提供全新的同规格或更高规格的配件进行更换，不收取任何费用（包括零件费和人工费）。

